Код ОКП 36 8941									Группа Е 21

Форсунка универсальная, многофункциональная

ТУ 3689-001-43959575-2002

Омск 2002

Настоящий паспорт является объединенным документом, содержащим техническое описание, указания по эксплуатации и технические данные форсунки универсальной ТУ 3689-001-43959575-2002. Форсунка изготавливается 3-х модификаций. Конструкция форсунки может иметь некоторое несоответствие с настоящим паспортом вследствие ее технического совершенствования.

Форсунка универсальная многофункциональная

Назначение

Форсунка универсальная является ротационной, регулируемой, многофункциональной

(Рисунок-1), предназначена для сжигания любых видов жидкого топлива (мазут, сырая нефть, дизельное топливо, керосин, печное топливо, отработка) в котлах и топках котлов средней и малой мощности. Может применяться в отопительных котлах, в составе зерносушильных агрегатов, при приготовлении асфальтовых смесей, обжиге кирпича, сушке зерна, при изготовлении гранулированных кормов. Простота конструкции, надёжность, долговечность (без ремонта работает около 40 тыс. часов- 6-7 отопительных сезонов), экономичность (до 32% экономии топлива), практически полное сгорание топлива, что очень важно для окружающей среды, отсутствие быстроизнашивающихся узлов. Ремонт сводится только к своевременной смазке или замене подшипников качения электродвигателя.

Рисунок 1.

1. Технические требования

1.1. Форсунка универсальная должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта технической документации.

1.2. Форсунка изготавливается 3-х модификаций. Основные параметры и размеры форсунок должны соответствовать указанным в таблице 1.

1.3. Требования к изготовлению

1.3.1. Швы сварных соединений должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 5264, ГОСТ 11534,ГОСТ 14771, ГОСТ 16037, ГОСТ 23518.Допускается применение газовой сварки.

1.3..2. После сварки наплывы, брызги металла, шлак, окалина, остатки флюса и окиси должны быть удалены с поверхности свариваемых деталей без нарушения прочности и целостности сварного шва и основного металла.

1.3..3. Трубные цилиндрические резьбы должны соответствовать классу точности “В”

по ГОСТ 6357.

1.3.4. Основные размеры метрических резьб должны соответствовать ГОСТ 24705, а поля допусков на резьбы - грубому классу точности ГОСТ 16093.

1.3..5. Система топливоподачи основного топлива должна быть прочной и герметичной при избыточном давлении 0,6 МПа, а пускового-0,1МПа.

1.3.6. Рабочее колесо вентилятора должно вращаться без заеданий.

1.3.7. Наружные поверхности горелки должны быть окрашены лакокрасочными покрытиями. Допускается применение других равноценных по качеству лакокрасочных покрытий. Лакокрасочное покрытие должно соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032.

1.3.8. Качество, методы и технология подготовки поверхности перед окрашиванием должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.402.

1.3..9. Перед сборкой горелки сопрягаемые поверхности подвижных узлов должны быть смазаны солидолом «С» ГОСТ 4366 или другой равноценной смазкой.

1.3.10. Не окрашиваемые поверхности деталей и сборочных единиц горелки должны быть законсервированы по ГОСТ 9.014. Срок действия консервации должен быть не менее 2 лет.

1.4. Требования к сырью, материалам, покупным изделиям

1.4.1. Для изготовления форсунки универсальной, ротационной, регулируемой, многофункциональной применяются следующие материалы:

- уголок 50х50 Ст3

- лист Ст3 2 мм; 5 мм.

- сталь Ст3.

1.4.2. Комплектующие изделия:

- электродвигатели 3 кВт; 4 кВт; 5,5 кВт.

- запорный вентиль КиП 0,5 дм.

1.5. Комплектность

1.5.1. В комплект поставки входит:

- Форсунка (горелка) в сборе;

- Паспорт.

2. Требования безопасности и охраны окружающей природной среды

2.1. Горелка должна соответствовать требованиям безопасности ГОСТ 27824; ГОСТ 12.2.003.

2.2. Электрооборудование, в составе горелки должно соответствовать требованиям по обеспечению безопасности по ГОСТ Р 50571.1 Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), настоящих технических условий и конструкторской документации.

2.3. Степень защиты от поражения электрическим током должно соответствовать классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

2.4. Степень защиты оболочек электрооборудования от поражения персонала и влияния окружающей среды должна соответствовать ГОСТ 14254 с характеристикой защиты УР 40.

2.5. Изоляция электрических цепей должна выдержать в течение 1 мин. Испытательное напряжение 1000 В переменного тока с частотой 50 Гц.

2.6. Для пуска форсунки, прежде всего, необходимо включить электродвигатель и только после этого медленно открыть вентиль форсунки, следя, чтобы распылённое топливо сразу же воспламенилось в топке. Если топливо сразу не воспламеняется: немедленно перекрыть вентиль форсунки. До повторного открывания вентиля провести продувание топки. В противном случае может произойти взрыв.

2.7. Не оставлять работающую форсунку без присмотра.

2.8. Во избежание поломки топливоподающей трубки подачу топлива к форсунке

осуществлять через гибкий шланг.

2.9. Не допускать разлива топлива вблизи работающей форсунки.

2.10. Не допускается освобождать скобу и выворачивать форсунку с работающим двигателем.

2.11. Подключение электродвигателя форсунки производить гибким кабелем с применением

нулевой жилы через коммутирующую аппаратуру, исключающую повторное

включение при отключении электроэнергии.

2.12. Корпус форсунки необходимо заземлить, категорически воспрещается включать незаземлённый электродвигатель.

2.13. Система топливоподачи должна обеспечивать равномерную и беспрерывную подачу топлива.

2.14. Непосредственно перед форсункой, на топливопроводе должен быть установлен быстродействующий запорный вентиль.

3. Методы контроля

3.1. Проверка горелки на соответствие требованиям конструкторской документации проводится внешним осмотром и измерением мерительными средствами, обеспечивающими требуемую точность: штангельциркулем по ГОСТ 166, класс точности 2; линейкой измерительной метрической по ГОСТ 427 с пределами измерений до 1000 мм, рулеткой ГОСТ 7502.

3.2. Проверка основных параметров, требований безопасности горелки производится на огневом стенде (котле) по программе и методике испытаний. Допускается проводить проверку на месте монтажа котла при пусконаладочных работах.

3.3. Проверка соответствия резьб проводится резьбовыми калибрами ГОСТ 2016 или универсальными мерительными средствами.

3.4. Проверка системы топливоподачи основного топлива на прочность и плотность проводится избыточным давлением 0,6 МПа при заглушенных свободных концах топливопровода на стенде, оборудованным двумя манометрами ГОСТ 2405-88 с верхним пределом измерений 1 МПа и ценой деления не более 0,01 МПа. Продолжительность выдержки под давлением должна быть не менее 5 минут. При обнаружении дефектов топливопроводящей системы допускается подварка сварных швов и перемонтаж элементов с последующей проверкой.

3.5. Работа вентилятора проверяется по правильности направления вращения крыльчатки, а также по отсутствию вибрации корпуса при кратковременном подключении к сети.

3.6. Проверка подготовки перед окрашиванием по ГОСТ 9.402-80.

3.7. Требования безопасности по конструкции и электрооборудованию горелки проверяются анализом технической документации и внешним осмотром.

4. Устройство и принцип работы

Форсунка состоит из семи основных частей (деталей). На общую раму-1 (Рисунок 2) установлен электродвигатель-2 и вентилятор высокого давления-3. Через полый вал электродвигателя проходит топливоподающая трубка с регулирующим вентилем-4. Для подготовки горючей смеси служат установленные на вал двигателя конусный стакан-5 (Вид А) и закреплённый на выходе вентилятора высокого давления сопло-6.

7

2

3

4

Вид А

6

1

Рисунок 2.

5

Вид А.

Жидкое топливо, подогретое до температуры 80 – 90 С под избыточным давлением 0,5 - 1,0 кгс/см2 подаётся через топливоподающую трубку на внутреннюю поверхность конусного стакана, установленного на валу электродвигателя совместно с вентилятором высокого давления. При вращении вала электродвигателя, под действием центробежной силы, топливо равномерно растекается по стенке стакана в тонкую плёнку и благодаря конусности подаётся на край стакана. Стекая с края стакана равномерными порциями, топливо подхватывается струёй воздуха, поступающего в щель между стаканом, и соплом от вентилятора высокого давления и подаётся в зону образования горючей смеси и зону горения.

Горючая смесь образуется путём смешивания вторичного воздуха поступающего из вентиляционных окон котла при помощи естественной тяги и жидкого топлива, распылённого первичным воздухом, подаваемым от вентилятора высокого давления.

Форсунка крепится на котле при помощи плиты-7.

Устойчивость и качество горения пламени достигается пропорцией подачи топлива вторичного воздуха (между корпусом вентилятора и плитой), третичного воздуха (между плитой и конструкцией котла) и регулировкой шибера дымососа. На межсезонье (осень, весна) по заказу предусматривается поставка сменных стакана и сопла, позволяющих дополнительно варьировать расход топлива в зависимости от температуры наружного воздуха.

4.1. Подготовка к работе

1. Установить форсунку на котле с небольшим наклоном вперёд на 0.5° - 1°, в сторону топки.

2. Подвести предварительно подготовленное жидкое топливо (подогретое, отфильтрованное).

3. Подключить электродвигатель к источнику напряжения.

4.2. Порядок работы и регулирования

При включении форсунки в работу необходимо соблюдать следующую последовательность:

- Произвести включение электродвигателя.

- Дать возможность поработать форсунке на холостом ходу (продувка).

- Открыть вентиль подачи топлива и при помощи факела разжечь форсунку.

- При помощи вентиля и сопла отрегулировать длину факела и полноту сгорания

горючей смеси в топке котла. Полнота сгорания контролируется отсутствием

задымлённости внутри топки (просматривается задняя стенка топки котла) и дымовой

трубы.

При отключении форсунки:

- При помощи вентиля прекратить подачу топлива к форсунке.

- После того, как факел погаснет, дать форсунке возможность поработать на холостом

ходу (продувка).

- Выключить электропитание форсунки.

4.3. Техническое обслуживание

Перед пуском в работу проверить:

- Техническое состояние форсунки.

- Целостность сварных соединений.

- Надёжность резьбовых соединений.

- Надёжность подключения электропитания и заземления.

- Надёжность подачи топлива.

- Надёжность крепления форсунки к топке котла.

- Один раз в смену следует проверять состояние распиливающего стакана и образовавшийся внутри стакана кокс удалять.

- Угол распыления, т.е. форма факела, регулируется поворачиванием воздушного конуса, находящегося на резьбе.

- Для остановки форсунки сначала необходимо перекрыть вентиль форсунки и только через несколько минут выключить электродвигатель. После остановки форсунки освободить скобу и вывернуть форсунку из отверстия дверцы, чтобы предупредить излишнее нагревание подшипников и электродвигателя, излучаемой топкой теплотой.

4.4. Сезонное обслуживание (по окончании отопительного сезона)

- Очистить поверхность форсунки от пыли и грязи.

- Очистить стакан от нагара (внутреннюю поверхность шлифовальной шкуркой средней зернистости).

- Продуть топливоподводящую трубку сжатым воздухом.

- Полная ревизия электродвигателя.

- Консервация металлических частей форсунки консистентной смазкой.

- Форсунки необходимо хранить в условиях, предохраняющих их от воздействия погоды и атмосферных осадков.

5. Указания по эксплуатации

5.1. Эксплуатация горелки должна производиться в соответствии с ее паспортом, а также техническим описанием и инструкцией по эксплуатации теплового агрегата, в котором горелка используется.

5.2. Горелка должна эксплуатироваться с системой подвода очищенного жидкого топлива, обеспечивающей ручное регулирование, контроль давления и температуры топлива.

5.3. Эксплуатация горелки с неисправностями в системе топливоподачи и с неисправным электродвигателем не допускается.

6. Транспортировка и хранение

6.1. Транспортирование горелки может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

6.2. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе Ж1 ГОСТ 15150.

6.3. Размещение и крепление в транспортных средствах должны исключать возможность перемещений и ударов друг о друга.

6.4. Условия хранения горелки должны соответствовать группе 1(Л) ГОСТ 15150.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие горелки требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. Срок хранения-18 месяцев со дня отгрузки.

7.3. Изготовитель гарантирует бесплатное устранение неисправностей форсунки, возникших в течение первого отопительного сезона.

7.4. Гарантия не распространяется на электродвигатель и на форсунки, эксплуатируемые с нарушением настоящих правил.

Перечень

нормативно-технической документации, на которую даны ссылки в технических условиях

Обозначение					Наименование

ГОСТ 9.014-78	ЕСЗКС. Временная противокоррозийная защита изделий. Общие требования.

ГОСТ 9.032-74	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, тех. требования и обозначения.

ГОСТ 12.2003-91	Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.0-75	Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 2016-86	Калибры резьбовые. Тех. условия.

ГОСТ 4366-76	Смазка солидол синтетический. Тех. условия.

ГОСТ 5264-80	Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 6357-81	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая.

ГОСТ 11534-75	Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 16037-80	Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 16093-81	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором.

ГОСТ 23518-79	Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 24705-81	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры.

ГОСТ 27824-88	Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические требования.

ГОСТ 28091-89	Горелки промышленные на жидком топливе. Методы испытания.

Характеристики

Таблица 1

| Наименование | Ед. измер. | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | - | жидкое | жидкое | жидкое |
| Номинальная температура топлива | °C | 80 - 90 | 80 - 90 | 80 - 90 |
| Расход топлива | кг/час. | 20 - 70 | 70-120 | 120 - 300 |
| Номинальная теплопроизводительность | гкал/час. | ~0,2 - 0,7 | ~0,7 - 1,2 | ~1,2 - 3 |
| Длина факела | м | ~1,2 - 1,5 | ~2,0 - 2,5 | ~2,5 - 4,0 |
| Угол факела | ° | 10 - 120 | 10 - 120 | 10 - 120 |
| Избыточное давление | кг/см2 | 0,5 - 1,0 | 0,5 - 1,0 | 0,5 - 1,0 |
| Масса | кг | Не более 50 | Не более 70 | Не более 100 |
| Габаритные размеры а) длина б) ширина в) высота | мм. | 600 570 540 | 640 630 620 | 720 700 680 |
| Электродвигатель а) мощность б) число оборотов в) номинальное напряжение | кВт. об/мин. Вольт | 3 2850 (3000) 380 | 4 2850 (3000) 380 | 5,5 2850 (3000) 380 |